全國北、中、南區同步實施春安聯合檢查結果

壹、北區春安聯合檢查結果（營造業檢查）

受檢事業單位：新亞建設開發股份有限公司

一、檢查工地名稱：新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程。

二、違反法令事項：

（一）2公尺以上工作場所，未於該處設置防墜設備（停工場所）

1.A2 B棟18樓前陽台

2.A3 G棟18樓外牆施工架天井外柱開口

3.A6東D棟6、7樓陽台

4.A6西Q棟16樓樓梯間天井

5.A6西Q棟15樓樓板

6.A6西Q棟14樓樓板管道間

7.A6西Q棟兩側天井施工架工作台

8.A6西L棟1樓1.5公尺以上施工架、地下室配電室移動梯

（二）電梯井安全網有雜物

（三）鋼筋裸露未作防護

（四）護欄強度不足

（五）護蓋未符合規定

（六）施工架材料顯著損壞、變形

（七）未提供足夠強度之工作台

（八）安全帶或安全母索未符合規定

（九）電線未架高或加以防護

（十）使用不合格移動梯

（十一）有墜落危險之場所，未設置警告標示

（十二）樓梯電梯間走道未有照明

（十三）物料有飛落之虞未設防護

（十四）施工電梯未標示載重

（十五）高壓電線未防護

（十六）通道未設防止跌倒措施

（十七）地下室未啟動機械通風

（十八）模板物料未固定

（十九）電梯井前開關箱未實施專人保管

三、檢查結果處理情形：發現違反法令事項計19項，其中2項（8處場所）有立即發生危險之虞處以停工改善，餘通知限期改善，罰鍰新臺幣21萬元。

現場檢查照片：

貳、中區春安聯合檢查結果（製造業檢查）

受檢事業單位：豐興鋼鐵股份有限公司

一、檢查區域名稱：鋼筋廠、煉鋼區(一廠、二廠)、型鋼廠、條線廠、當日之歲修工地。

二、違反法令事項：

(一)墜落預防部分：

1.東側警衛室上方高度2公尺以上之水塔走道邊緣未設置護欄。（停工場所）

2.廢鐵區平台之固定式爬梯未設置墜落警告標示。

(二)感電預防部分：

1.電器開關箱之鎖扣動件，於操作後未確實加鎖。

2.風扇之電源線橫跨通路上。

3.條線廠M14區電氣設備防止工作人員感電之圍柵、屏障等設備損壞。

(三)被撞預防部分：

1.煉ㄧ廠PD台車走行時未設置警示燈。

2.煉ㄧ廠有接觸高溫表面時，未設置警示標誌、適當之隔熱等設施。

3.條線廠地板濕滑。

(四)火災爆炸預防部分：

1.條線廠M07區天然氣處所置放打火器。

(五)其他危害預防部分：

1.煉ㄧ廠固定式起重機吊鉤，未有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。

2.煉ㄧ廠瓦斯管線未標示內容物。

3.型鋼廠精整區之噪音作業場所未有噪音預防危害標示。

4.吊升荷重2.8公噸固定式起重機未標示作動方向。

5.電扇葉片未有護罩。

6.型鋼廠精整區、條線廠及煉二廠之噪音作業場所未使勞工確實戴用耳塞。

7.車床間油漆未置備物質安全資料表。

8.煉二廠未置備防塵用呼吸防護具。

9.煉二廠電纜區堆置之電纜未設適當擋樁。

三、檢查結果處理情形：發現違反法令事項計18項，其中1項有立即發生危險之虞處以停工改善（餘通知限期改善）。

現場檢查照片：

參、南區春安聯合檢查結果（營造業檢查）

受檢事業單位：建國工程股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、永青營造工程股份有限公司

一、檢查工地名稱：第二期工程（衛武營藝術文化中心建築裝修水電空調工程）、第三期工程（衛武營藝術文化中心特殊設備工程）、第五期工程（衛武營藝術文化中心景觀工程）。

二、違反法令事項：

（一）衛武營藝術文化中心建築裝修水電空調工程及特殊設備工程：

1.地下層B2

(1)部分工作場所採光照明不足。

(2)B、C走道高壓氣體貯存未有適當警戒標示，且未分開儲存。

2.1F

(1)施工架構築無強度計算書及施工圖。

(2)鋼管施工架未依國家標準施作。

(3)護欄前方2公尺內堆置物品。

(4)護欄及系統式施工架未設腳趾板。

(5)施工架未標示載重限制。

(6)通道未保持不致跌倒狀態。

(7)電線橫跨通道未架高。

(8)工作場所照度不足。

3.2F

(1)堆高機未設置警報器。

(2)堆高機未設置方向指示燈。

(3)堆高機未設置後扶架。

(4)荷重1公噸以上堆高機操作人員未有證照。

(5)空壓機未以分路為原則裝設漏電斷路器。

(6)電源開關箱未有中隔板、插座未標示電壓值、未確實上鎖。

(7)護欄未圍繞所有開口。

(8)護欄前方2公尺內堆置物品。

(9)通道未保持不致跌倒狀態。

(10)電焊作業下方有可燃物未移除。

4.3F(中劇院)

(1)電梯開口欄杆高度及強度不足。

(2)施工架構件連接處未以金屬配件固定。

(3)欄杆塑膠網未密接於地板。

(4)以施工架固定混擬土輸送管。

(5)中央屋頂安全網鋪設方式未符合CNS，且有雜物。

（二）衛武營藝術文化中心景觀工程：

1.護欄杆柱相鄰間距超過2.5公尺。

2.施工架未標示載重限制。

3.施工架下拉桿未以金屬配件固定。

4.施工架(東側)懸吊開口變更設計未重新製作計算書及施工圖。

三、檢查結果處理情形：發現違反法令事項計24項，通知限期改善。

現場檢查照片：